## Лист1
4.4.1 Розрахунок економічної ефективності та періоду окупності встановлення частотних
перетворювачів на котельні 4-го МКР та котельні сел."Нове"
Найменування котельні | № котла | Частотні перетворювачі |  |  | Вартість обладнання, тис.грн. (без ПДВ) | Потужність, яка споживається до встановлення частотних перетворювачів, кВт | Потужність, яка буде споживатися після встановлення частотних перетворювачів, кВт | Економія ел.енергії після встановлення частотних перетворювачів, кВт
|  | Підживлювальні насоси, кВт | Дуттєві вентилятори, кВт | Димососи, кВт
Котельня 4-го МКР |  | 15 |  |  | 603.25 | 61920 | 43344 | 18576
| 3 |  | 17 | 55 |  | 297216 | 208051.2 | 89164.8
| 4 |  | 17 | 55 |  | 297216 | 208051.2 | 89164.8
| 5 |  | 17 | 37 |  | 222912 | 156038.4 | 66873.6
Всього по котельні 4-го МКР | [5 empty] | 879264 | 615484.8 | 263779.2
Котельня сел. "Нове" |  | 22 |  |  | 529.19 | 90816 | 63571.2 | 247680
| 1 |  | 75 | 125 |  | 825600 | 577920 | 274924.8
Всього по котельні сел. "Нове" | [5 empty] | 916416 | 641491.2 | 522604.8
Всього від встановлення частотних перетворювачів |  |  |  |  | 1132.44 | 1795680 | 1256976 | 538704
При розрахунках середньорічна тривалість опалювального сезону прийнято - 172 дні.
Вартість ел. енергії на березень 2018 року складає 1,83187 грн. (без ПДВ)
Економія електроенергії від впровадження заходу ІП складає |  |  |  | 986.8357 | тис.грн.
Економія палива від впровадження заходу ІП складає |  |  |  | 66.2606 | т.у.п.
Термін окупності заходу |  | 6.84 | міс.
|  | Начальник ВТВ |  |  | Н.П.Вовк