Придбання газової транспортабельної модульної котельні КТ-Тг-2,75 МВт на базі котлів типу Riello.
4.1. Придбання газової транспортабельної модульної котельні КТ-Тг-2,75 МВт на базі котлів типу Riello на котельню сел. Геологів
Котельня сел.. Геологів розташована за адресою вул. Дніпровська,340А, яка опалює 19 житлових будинків, 1 школа та 1 дитячий садок. Встановлена теплова потужність котельні – 4,199Гкал/год. По аналізу роботи котельні максимальне приєднане навантаження котельні – 2,364 Гкал/год. Протяжність теплових мереж в 2-х трубному обчисленні – 2,848км.

На котельні сел. Геологів встановлено водогрійні котли типу НІІСТУ-5 у кількості - 5од., тепловою потужністю 0,32 Гкал/год- два котли та 0,565Гкал/год – 3 котли, Ці котли морально та фізично зношені, мають низькі економічні та екологічні характеристики.


Було прийняте рішення, щодо придбання транспортабельної модульної котельні КТ-Тг-2,75 загальною потужністю 2,75МВт на базі газових жаротрубних водогрійних котлів - 2од., з модуляційним газовим пальником (2 ком-ти) з пластинчатим теплообмінником.


Газовий водогрійний котел Riello RTQ 1250 в комплекті з пальником газовим з електронною модуляцією Riello RS 130/E TC, в комплектації з запірною арматурою, пульт керування TMR-2 та модулятором.


Газовий водогрійний котел Riello RTQ 1500 в комплекті з пальником газовим з електронною модуляцією Riello RS 190/E TC, в комплектації з запірною арматурою, пульт керування TMR-2 та модулятором.
Технологічне призначення котельної модульної полягає в автономному теплозабезпеченні (опаленні та вентиляції) житлових, громадських, адміністративно-побутових та промислових об’єктів. Особливо доцільно використання котельні для теплопостачання окремо розташованих будівель і споруд. Котельна модульна тепловою потужністю 2,750 МВт виробляє теплоносій (воду) температурою до 95°С для використання в закритих системах опалення та вентиляції. Модульні транспортабельні котельні порівняно з централізованим теплопостачанням мають незаперечну економічну вигоду. Ця вигода досягається такими чинниками: 
1. Котельня КМ стає власністю замовника, що виключить комерційні націнки на вироблене тепло на відміну від варіанту теплопостачання з інших джерел, внаслідок чого котельня швидко окупається.
 2. Використання самого ефективного обладнання дозволяє суттєво знизити експлуатаційні витрати шляхом забезпечення максимального сезонного коефіцієнта корисної дії. Застосування передових процесів автоматизації забезпечує повну диспетчеризацію об’єкта, та скорочує споживання енергоресурсів, точно налаштовуючись на режим теплоспоживання. 
3.Система підрахунку експлуатаційних затрат дуже проста і дозволяє легко визначити витрачені кошти, вивести об’єкт в режим економії чи навпаки точно визначити витрати коштів в пікові навантаження.
 4. Підвищена газо- та пожежна безпека опалювального об’єкту, оскільки модульна котельна розміщується зовні опалювальної будівлі. 
5. Протягом всього терміну служби котельні можлива її зміна місця установки. 
6. Блок-модуль стійкий до зовнішнього впливу оточуючого середовища і має добру гідро- і шумоізоляцію. Транспортабельна котельня поставляється, як готовий до експлуатації виріб для якого відсутня необхідність в проектуванні. Здійснюється лише «прив’язка» на місцевості транспортабельної котельні до опалювального об’єкту. В проекті прив’язки показують місце розташування котельні та підключення до існуючих інженерних мереж об’єкту.

Котельня поставляється у вигляді двох транспортабельних блоків. Монтаж котельні зведено до встановлення та з’єднання транспортабельних бокс-модулів на запланований майданчик згідно проекту прив’язки котельні та приєднанням котельні до зовнішніх мереж (теплотраса, водопровід, каналізація, газопровід, електроенергія) та встановленням димової труби. Бокс-модуль котельні має розміри, що вписуються в транспортний габарит, а вага дозволяє використовувати при підійманні та розвантаженні звичайні автокрани. Прийнята висота котельні вибрана з умов оптимальної експлуатації котельні та можливості транспортування автомобільним транспортом. Конструктивно бокс має мобільне виконання з металевого каркасу і тришарових панелей товщиною 80 мм (листи профнастилу з утеплювачем з негорючих мінераловатних плит.

4.1.2. Розрахунок терміну окупності заходу 

від придбання транспортабельної модульної котельні КТ-Тг-2,75 МВт
Дані до реконструкції:

Економічний ефект від встановлення котельні:


Потенціал економічної ефективності становить 1385,67 тис.грн./рік

- в т.ч. потенціал економії газу – 210,73 тис.грн. (22,18 тис.куб.м.)

- в т.ч. електроенергії – 430,65 тис.грн. (62 кВт*год.)

- в т.ч. зменшення витрат на фонд оплати праці – 377,32 тис.грн.

- в т.ч. зменшення витрат на ремонтні роботи– 366,97  тис.грн.

Очікувані дані після реконструкції:

Термін окупності:

 
У результаті впровадження даного заходу інвестиційної програми з 01 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року  відбудеться економія заробітної плати за рахунок скорочення операторів котельні. Розрахунок здійснюється за опалювальний сезон (6 місяців).

Термін окупності заходу складе 14484,6/1385,7=10,4роки (62,4 міс.)
